МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інженерії та енергетики
Кафедра електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Кваліфікаційна робота

на правах рукопису

Вишневський Олексій Валентинович

УДК 621.359.4

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Розробка додаткових засобів контролю робочого режиму силового трансформатора.

(тема роботи)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

(шифр і назва спеціальності)

Подається на здобуття освітнього ступеня  магістр

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
                                Вишневський О.В.

(підпис, ініціали та прізвище здобувача вищої освіти)

Керівник роботи

Пясковський Д.В.

(прізвище, ім’я, по батькові)

к.т.н., доцент кафедри електрифікації,

автоматизації виробництва та інженерної екології

(науковий ступінь, вчене звання)

Житомир – 2023

АНОТАЦІЯ

Вишневський О.В. Розробка додаткових засобів контролю робочого режиму силового трансформатора Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – Поліський  національний  університет, Житомир, 2023.

Мета розробки додаткових систем контролю силових трансформаторів полягає у підвищенні надійності та ефективності роботи цих пристроїв. Пропоновані системи призначені для виявлення та запобігання можливим пошкоджень, а також для моніторингу роботи трансформаторів у реальному часі.

Ключові слова: електричні навантаження, силовий трансформатор, режими роботи силових трансформаторів.

ABSTRACT

Vishnevsky O.V. Development of additional means of controlling the working mode of a power transformer Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 141 - Electric power, electrical engineering and electromechanics - Polissia National University, Zhytomyr, 2023. The goal of developing additional control systems for power transformers is to increase the reliability and efficiency of these devices. The proposed systems are designed to detect and prevent possible damage, as well as to monitor the operation of transformers in real time.

Keywords: electrical loads, power transformer, operating modes of power transformers.

ЗМІСТ

| ВСТУП | 4 |
| --- | --- |
| 1. ЗАДАЧИ КОНТРОЛЮ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ. | 6 |
| 1.1 Режими роботи силових трансформаторів | 6 |
| 1.2 Аналіз характеристик силових трансформаторів та способів контролю їх режимів | 11 |
| 1.3 Існуюча система контролю робочого режиму силових трансформаторів та завдання її вдосконалення | 18 |
| 2.РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА ДОДАТКОВИМИ ДАТЧИКАМИ. | 22 |
| 2.1 Аналіз існуючих датчиків та оцінка їх ефективності. | 22 |
| 2.2 Обґрунтування пропозицій щодо застосування додаткових датчиків, що ґрунтуються на непрямих методах контролю робочого режиму силового трансформатора. | 37 |
| 2.3 Розробка системи дистанційного зчитування інформації з датчиків | 38 |
| 3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ДАТЧИКІВ. | 41 |
| 3.1 Розробка структурної схеми інтелектуальної системи контролю робочого режиму силового трансформатора | 41 |
| 3.2 Розробка пропозицій щодо впровадження інтелектуальної системи контролю режиму роботи силового трансформатора | 43 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ | 50 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 51 |

Вступ

Силовий трансформатор - це машина, заснована на явищі електромагнітної індукції, для перетворення однієї величини струму і напруги в іншу величину струму і напруги зі збереженням показника потужності, що передається, при незмінній частоті. Силовий трансформатор є зовсім не дешевим виробом, який потребує особливої ​​уваги та обслуговування під час всього терміну експлуатації.

У період всього терміну експлуатації силовий трансформатор потребує технічного обслуговування, незважаючи на те, що трансформатор експлуатується в нормальному режимі - без перевантажень. Під час робочого

режиму може відбутися різного роду дефекти, починаючи від протікання бака закінчуючи частковими розрядами всередині бака трансформатора, які можуть відбуватися через старіння ізоляції або бульбашок, що залишилися, в рідкій ізоляції силового трансформатора.

Для того щоб знати в якому стані знаходиться трансформатор, необхідно постійно стежити за його станом, а саме: за температурою масла, газозмістом у баку, рівнем масла, а також за електричними характеристиками. Найчастіше під час експлуатації у силовому трансформаторі виникають дефекти, які можуть призвести до ситуацій, коли трансформатор виходить із ладу. Для виявлення та локалізації дефектів існують різні системи моніторингу.

На сьогоднішній день у споживачів виникає потреба у покращенні систем моніторингу. Це обумовлюється тим, що споживач зацікавлений у тому, щоб дорогі трансформатори отримували своєчасне обслуговування в період виникнення дефекту, що дозволить силовому трансформатору довше прослужити. Найчастіше споживачі модернізують свої підстанції, впроваджуючи нові системи моніторингу чи покращуючи старі.

Не варто забувати про те, що системи контролю є складними та дорогими системами, через що від якісних систем відмовляються та встановлюють щось дешевше.

Основною метою кваліфікаційної роботи є дослідження принципів будови силових трансформаторів та їх системи діагностики.

В роботі були поставлені такі завдання:

- уточнення параметрів схеми заміщення силових трансформаторів у встановлених режимах;

- оцінка системи контролю технічних характеристик силових  трансформаторів та доцільності їх застосування;

- подати пропозиції щодо створення дешевої та інформативної системи діагностики які належить розробити в ході кваліфікаційної роботи.

Об'єктом дослідження є силові трансформатори та їх параметри.

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань базується на виводах фундаментальних і прикладних наук, таких як електромагнетизм, електротехніка, математичний аналіз, математичне моделювання та ін.

Перелік публікацій автора за темою дослідження :

- Вишневський О. В. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РОБОЧОГО РЕЖИМУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ. Міжнародна науково-практична конференція, Житомир, Україна, 14-15. 06. 2023.

- Вишневський О. В., Невеський Є. В. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІСНУЮЧИХ ПРИСТРИЇВ ДІАГНОСТИКИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА. МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ «СТУДЕНТСЬКІ ЧИТАННЯ – 2023» 25 жовтня 2023 року м. Житомир

- Пясковський Д. В., Вишневський О. В., Пилипчук І. М. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КООНТРОЛЮ РОБОТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА. Міжнародна науково-практична конференція, Житомир, Україна, 14-15. 06. 2023.

- ЗАДАЧИ КОНТРОЛЮ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ

1.1 Режими роботи силових трансформаторів

Одним із найважливіших елементів системи енергозабезпечення є силові трансформатори. Їх модельний ряд досить широкий, але практичний інтерес для цієї роботи становлять масляні трансформатори класом напруги 110 кВ.

Силовий трансформатор може працювати в кількох режимах, на які впливають такі основні параметри:

– навантаження;

– температура трансформаторної олії;

– температура обмоток трансформатора;

– кліматичні умови.

Силовий трансформатор має декілька режимів роботи: режим холостого ходу, режим короткого замикання, робочий режим та режим підвищених навантажень. У період експлуатації розглядаються лише два режими: робочий режим та режим підвищених навантажень.

Режим роботи силового трансформатора обумовлений тим, що працюючи в даному режимі силовий трансформатор буде функціонувати весь термін служби, який встановив завод-виробник. «Силовий трансформатор має такі режими роботи:

– режим короткого замикання;

– режим номінальної роботи;

– режим холостого ходу;

- режим паралельної роботи;

– робочий режим силового трансформатора.

Номінальний режим силового трансформатора – це режим, коли

силовий трансформатор експлуатується при номінальній напрузі, при номінальному навантаженні, за нормальних кліматичних умов, де температура повітря становить 20 градусів за Цельсієм. Такий режим вважається ідеальним і, як правило, такого режиму бути не може. Тому існує поняття робочого режиму силового трансформатора. Через відповідні відхилення цей режим практично наближається до номінальних параметрів. Відхилення від номінальних значень регламентовані нормативною документацією та технічними умовами на виріб.

Режим номінальної роботи силового трансформатора характеризується номінальною напругою та номінальним струмом [1].

Номінальна напруга U1ном дорівнює значенню напруги в первинній обмотці U1 . Це представлено ​​у формулі 1:

U1ном=U1                                                                      (1)

де:   U1	– напруга у первинній обмотці, кВ;

U1ном– номінальна напруга первинної обмотки, кВ.

Номінальний струм дорівнює струму в первинній обмотці. Це

рівність представлена у формулі 2:

I1=I1ном                                                                      (2)

де:   I1	- струм у первинній обмотці, А;

I1ном    - номінальний струм первинної обмотки, А.

Робочий режим силового трансформатора характеризується тим, що в даному режимі досягається максимальний коефіцієнт корисної дії силового трансформатора. Умова найбільшого корисного коефіцієнта дії представлено у формулі 3:

kнг=PxxPкз                                                           (3)

де:   Pxx   – втрати під час режиму холостого ходу;

Pкз   – втрати під час короткого замикання.

Режим, коли силовий трансформатор працює без навантаження, називають режимом холостого ходу. Цей режим супроводжується великою витратою електричної енергії, тому такий режим не використовується під час експлуатації силового трансформатора.

Ознаки, що характеризують режим холостого ходу:

– на вторинних обмотках силового трансформатора відсутнє навантаження,

– до відводів (ВН) підведено напругу, що дорівнює номінальній напрузі. Ця рівність показана у формулі 4:

U1хх=U1ном                                         (4)

де: U1хх- напруга холостого ходу в первинній обмотці, кВ;

U1ном- номінальна напруга первинної обмотки, кВ.

На холостому ходу струм у вторинній обмотці відсутня.

Для належного розуміння режиму холостого ходу силового трансформатора, на рисунках 1 та 2, наведено схеми дослідження холостого ходу однофазного та трифазного силового трансформатора [4].

Рисунок 1. – Схема дослідження холостого ходу силового трансформатора

Рисунок 2. – Схема дослідження холостого ходу трифазного трансформатора

Як було вище сказано, даний режим не використовується в експлуатації. Але служить режимом визначення струму холостого ходу і втрат холостого ходу. Дані параметри завжди враховуються під час вибору силового трансформатора [2].

Режимом паралельної роботи силових трансформаторів називається такий режим, коли два силові трансформатори або трансформаторна група працюють паралельно. При використанні цього режиму необхідно дотримуватися таких правил:

– у силових трансформаторів, що використовуються в паралельній роботі, відмінність коефіцієнта трансформації не повинна перевищувати 0,5%;

- повинна бути однакова група з'єднання обмоток;

– відмінність у напрузі короткого замикання не повинна перевищувати

10%;

– номінальна потужність одного силового трансформатора не повинна перевищувати номінальну потужність іншого трансформатора більш ніж на 1/3;

– обов'язкове відповідне фазування;

Режим підвищених навантажень позиціонується як режим, коли відхилення робочих параметрів силового трансформатора більше значень наведених у технічному завданні та у встановлених документах, що регламентують. Під час роботи силового трансформатора в режимі підвищених навантажень старіння ізоляції відбувається набагато швидше, що призводить до скорочення терміну служби трансформатора. Цей режим викликається при несанкціонованих підвищеннях навантаження або аваріях [3]. Але навіть такі режими регламентовані та описані у ДСТУ 14209-97. Також інформація про режими перевантаження може бути представлена в документах на силовий трансформатор.

Режим у якому робочі параметри силового трансформатора мають значне відхилення від значень, що нормуються, називається аварійним режимом. Під час експлуатації цей режим не допускається. Як правило після таких режимів силові трансформатори підлягають дорогому ремонту або ж зовсім непридатні без можливості відновлення. Причиною аварійного режиму силового трансформатора можуть бути дефекти всередині активної частини трансформатора або аварії у зовнішній системі енергопостачання.

Аварійному режиму супроводжують такі явища:

- великий рівень шуму;

- тріск усередині бака силового трансформатора;

- при номінальному навантаженні силовий трансформатор сильно нагрівається;

- витік рідкого діелектрика;

- зниження рівня трансформаторного масла в баку;

- викиди трансформаторного масла з бака розширювача.

Як правило, завдяки системі РЗіА аварійний режим має короткочасний характер. Так як при виникненні відхилень вище за норми завжди спрацює захист. Однак найчастіше відбувається так, що системи контролю не відпрацьовують у потрібний момент, що призводить до наслідків.

Режим, у якому вторинні обмотки силового трансформатора закорочені, називається режимом короткого замикання. У цьому режимі спостерігаються такі признаки:

- опір навантаження дорівнює нулю;

– до обмотки сторони НН додана така напруга, при якій струм у первинній обмотці дорівнює току номінальному;

- на виході вторинної обмотки напруга дорівнює нулю.

На рисунках 3 і 4 наведені схеми дослідження короткого замикання силового трансформатора з однією фазою і силового трансформатора з трьома фазами.

Рисунок 3. – Схема дослідження короткого замикання однофазного силового трансформатора

Рисунок 4. – Схема дослідження короткого замикання силового трансформатора з трьома фазами

Однак варто відзначити, що при створенні силового трансформатора, на заводі, в період приймально-здавальних випробувань проводиться дослідження короткого замикання для визначення таких параметрів, як струм короткого замикання та втрати короткого замикання. Це параметри є дуже важливими чинниками під час виборів силового трансформатора. [4]

1.2 Аналіз характеристик силових трансформаторів та способів контролю їх режимів

Характеристики силових трансформаторів класом напруги 110 кВ наведені нижче у таблицях 1 – 5. У таблицях наведено дані щодо виконання силових трансформаторів. Наведено значення номінальної напруги, регулювання, дані позначення груп обмоток.

Всі технічні характеристики наведені в таблицях 1 - 5 взяті з чинного на території України стандарту ДСТ України 2104-92 “ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ МАСЛЯНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ НАПРУГИ 110 І 150 кВ.  Технічні умови."

У таблицях 4 і 5 наведено значення напруги короткого замикання силових трансформаторів.

Таблиця 4 – Значення напруги короткого замикання у двохобмоткових силових трансформаторах класом напруги 110 кВ

Таблиця 5 – Значення напруги короткого замикання для трьохбмоткових силових трансформаторів класом напруги 110 кВ

Розглянемо можливі види ушкоджень, які представлені у таблиці 6 з відсотковим співвідношенням.

Таблиця 6 – Види ушкоджень та відсоткове співвідношення проявів ушкоджень

| Вид ушкодження | Відсоткове співвідношення, % |
| --- | --- |
| РПН/ПБЗ | 23% |
| Дефекти ізоляції | 21% |
| Деформація обмоток | 19% |
| Контактна група обмоток | 15% |
| Зволоження ізоляції | 8% |
| Старіння олії | 5% |
| Пробій ізоляторів | 3% |
| Інше | 6% |

У таблиці 7 наведено можливі початкові причини появи дефектів зі своїми відсотковим співвідношенням.

Таблиця 7 - Можливі початкові причини виникнення дефектів

| Причини | Процентне співвідношення,% |
| --- | --- |
| Ремонт/персонал | 32% |
| Експлуатаційний персонал | 26% |
| Завод-виробник | 19% |
| Старіння елементів | 11% |
| Помилки при монтажі | 3% |
| Недбалість персоналу |  |

Найчастіші дефекти виникають в ізоляції трансформатора, а також у пристроях регулювання під навантаженням (РПН) та пристроях перемикання без збудження (ПБЗ).

Через дефекти в ізоляції обмоток, в активній частині трансформатора можуть виникнути короткі замикання. І внаслідок низької динамічної міцності трансформатора, виникають серйозні руйнування обмоток.

Не варто виключати випадки поганої герметичності бака трансформатора. Через подібних дефектів в активну частину і рідкий діелектрик може проникати бруд, пил, що призводить до зниження діелектричних властивостей ізоляції як рідкої, так і твердої. Старіння ізоляції також призводить до дефектів. Не варто виключати, що дефекти в ізоляції можуть відбуватися на стадії побудови трансформатора на заводі-виробнику. Однак завод-виробник завжди тестує свою продукцію, тому часто всі дефекти, які були допущені під час побудови, виявляються ще на заводі, а не у замовника». [5]

Дефекти у магнітосталі. Якщо під час роботи сердечник схильний до впливу високих температур, то в ньому можуть виникати короткозамкнуті контури, які можу привезти до пожежі в магнітосталі.

Некоректна робота у системах охолодження. Якщо силовий трансформатор, під час роботи, виділяє занадто велику кількість тепла, то можна зробити висновок, що система, що охолоджує, не справляється або працює некоректно. Система охолодження може бути пошкоджена, внаслідок забруднення трубопроводів охолоджуючого пристрою.

Некоректна робота системи розподілу під навантаженням. Під час експлуатації можуть відбуватися іскри між контактною групою перемикача. Дані іскріння призводять до нагару на контактах, нагар не дозволяє контактам правильно стикатися та працювати в належному режимі. Дефекти під час монтажних робіт.

За даними, наведеними в таблиці 7, можна зробити висновок, що велика кількість пошкоджень відбувається через помилки робочим персоналом.

У період робочого режиму всі трансформатори піддаються контролю над станом. Під час роботи знімаються робочі характеристики трансформатора, значення діючих значень напруги, струму, потужності, навантаження.

Під час робочого режиму силового трансформатора безперервно фіксуються часткові розряди всередині бака трансформатора, ведеться контроль температури нагрітої точки трансформатора, беруться проби олії для хроматографічного аналізу.

Методи контролю силових трансформаторів, які найчастіше використовуються в експлуатації:

- використання стаціонарних датчиків, що дозволяють визначати вміст газів у трансформаторному маслі;

- використання портативного контрольно-вимірювального обладнання;

- використання різноманітних лабораторій;

- використання безперервного моніторингу, діагностики та управління трансформаторами.

До першої групи належать методи, які використовують у своїй роботі датчики стаціонарного типу. Такі датчики встановлюються на бак силового трансформатора та визначають рівень вмісту газів у рідкому діелектрику. У датчиків різні виконання, але сутність роботи одна. Датчики визначають кількість водню у складі олії. Цей тип датчика не відноситься до високоточного обладнання, що є великим мінусом. Так як у більшості випадків для детального аналізу необхідні лабораторні випробування. Цей метод має високий попит. Датчики відносно дешеві, легкі в експлуатації і виконують свою функцію. [6]

До другої групи належать методи, які використовують пристрої портативного характеру. Тобто не встановлюються стаціонарно на силовий трансформатор та не ведуть безперервний контроль. Однак цей тип портативних засобів вимірювань має великі плюси. Можливість провести аналіз із значно більшою точністю. Цей вид обладнання можна використовувати на кількох об'єктах, якщо для цього він призначений. Даний вид обладнання можна використовувати в тих місцях, де встановлення стаціонарного обладнання не можливе.

До третьої групи віднесено лабораторні методи аналізів. Лабораторний аналіз є найкращим аналізом, оскільки даний метод є інформативним і високоточним. Лабораторні дослідження дозволять виявити всі домішки, які містяться у трансформаторній олії. На жаль, даний метод є найбільш витратним внаслідок того, що вимагає багато коштів і трудовитрат, а також часто лабораторії знаходяться не так вже й близько до підстанцій.

До четвертої групи віднесено метод безперервного контролю. У цьому методі використовуються високоточні датчики, які встановлюються на бак силового трансформатора та знімають показання у реальному часі. Цей метод передбачає як контроль параметрів а також діагностику стану.

Системи безперервного контролю дорогі в установці та експлуатації. Незважаючи на свою ефективність, ці системи не використовують на підстанціях 110 кВ і нижче, а обходяться дешевшими методами.

1.3 Існуюча система контролю робочого режиму силових трансформаторів та завдання її вдосконалення

Трансформатори силові класом напруги 110-330 кВ є найбільш поширеними електромагнітними машинами в експлуатації. Широко застосовуються на підстанціях різних призначень та видів. Але, на жаль, через ряд причин, у силових трансформаторів даного класу напруги часто відсутня система безперервного контролю робочого режиму. [7] Але на щастя даних типів силових трансформаторів існує стаціонарна система контролю – «TDM-M».

Для виконання функції контролю робочого режиму система TDM-M несе в собі пристрої фіксації значень, а також застосовує комплексний метод діагностування та обробки даних. Головна перевага даної системи полягає в тому, що система вважається простою та технічно комплексною завершеною системою.

На рисунку 5 представлена система "TDM-M"

Рисунок 5 – Система «TDM-M»

ЇЇ задачі:

- Фіксація ємності та значення тангенсу кута діелектричних втрат

при моніторингу стану високовольтних вводів із твердою або рідкою

ізоляцією.

- Розрахунок ресурсу твердої ізоляції, що залишився, методом зняття значення температури в самій нагрітій зоні.

- Побудова моделі (теплової) для розрахунку ефективності роботи охолоджувальної системи.

Ґрунтуючись на показанні вібрації, які встановлені на баку силового трансформатора, відбувається визначення стану силового трансформатора в технічному плані. [8]

Наявність в системі TDM-M додаткового інтелектуального пристрою дозволяє стежити за станом регулювання під навантаженням. Цей пристрій називається «LTC-MONITOR».

Для забезпечення контролю та діагностики робочого режиму силового трансформатора в системі TDM-M використовується програмне забезпечення iNVA, яке взаємодіє з програмним забезпечення ПК.

Усі технічні параметри системи TDM-M. Можна побачити у таблиці 8

Таблиця 8 - Технічні параметри системи "TDM-M"

Найменування параметру

Робоча напруга ВН трансформатора, кВ Кількість контрольованих вводів

Діапазон струмів провідності вводів, мА Кількість каналів вимірювання

Частотний діапазон часткових розрядів, МГц

Інтерфейс зв'язку з системою АСУ-ТП

Діапазон робочих температур системи, без підігріву, град

Напруга живлення системи, В

«Розглянемо систему безперервного контролю стану трансформатора компанії Siemens.

Система має два варіанти виконання. У першому варіанті шафи управління знаходяться всі контролюючі елементи, а також ПК для обробки даних. Шафа встановлюється на бак силового трансформатора.

«Розглянемо систему безперервного контролю стану трансформатора компанії Siemens.

Система має два варіанти виконання. У першому варіанті шафи управління знаходяться всі контролюючі елементи, а також ПК для обробки даних. Шафа встановлюється на бак силового трансформатора.

Потужність, Вт

Значення параметру

110 і більш

3

5-30 4

0,1-20,0 Віта пара

-40 +60 AC/DC 120 - 260 50

У другому варіанті на силовому трансформаторі монтують лише апаратуру, яка фіксує дані, всі дані передаються на ПК, що знаходиться в пультовому приміщенні.»[9]

ПК у системі служить не тільки для обробки одержуваних даних, а й служить сполучним елементом для зовнішніх систем. При використанні системи за допомогою другого варіанта зв'язок системи контролю та ПК відбувається за допомогою інтерфейсу «RS485». У цьому випадку застосовується оптоволоконний зв'язок.

Рисунок 7 – Структура роботи системи Siemens

Обробка даних на ПК виконується з використанням всіх прийнятих операційної системи Windows на два кроки. На першому  обробляється інформація від датчиків, на іншому отримана інформація аналізується до прийняття рішення.

Програма порівнює всі отримані дані з установленими параметрами та визначає ступінь перевищення отриманих даних. Якщо система виявляє перевищення чи надмірне заниження того чи іншого показника, то вона видає сигнал про помилку чи видає сигнал тривоги. Далі система видає звіт про невідповідність. [1]

Кожні 60 хвилин система автоматично стискає дані. Структурна схема стиснення файлу представлена ​​на малюнку 8.

Рисунок 8 – Схема обробки та запису даних

Дана система контролю може проводити розширену діагностику, до того ж можливе впровадження цієї системи у вже існуючу автоматизовану систему управління підстанції. Ця система може легко підтримувати зв'язок з будь-яким іншим електронним пристроєм.

Дана система здатна виявити дефект до того, як дефект призведе до наслідків через які трансформатор доведеться виводити на технічне обслуговування. [9]

- РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРА

ДОДАТКОВИМИ ДАТЧИКАМИ.

2.1 Аналіз існуючих датчиків та оцінка їх ефективності.

Параметри для діагностики контролюються системою згідно з вимогою «IEEE Guide for Application of Monitoring to Liquid-Immersed Transformers and Components».

Газовміст в маслі бака силового трансформатора, вміст вологи вміст масла в баку силового трансформатора. Значення цих показників можна зафіксувати, якщо встановлені призначені для цього датчики. Дані значення можна фіксувати, як окремо так і в сукупності. Значення даних показників дуже важливі під час експлуатації трансформатора, оскільки завищені значення можуть бути небезпечним чинником, що призведе до несправності силового трансформатора. Зазвичай ці параметри вимірюють за допомогою аналізу проб олії на хроматографі. Різкий стрибок значень свідчить у тому, що результаті розрядів усередині активної частини трансформатора знизилася ізоляція. Цей фактор і спричинить сильне пошкодження трансформатора. «Під час роботи силового трансформатора існує таке поняття як робочі параметри. У ці параметри входять потужність (Вт), напруга (U) та струм (I). Також ці параметри є вхідними величинами для побудови розрахункової моделі балансу потужності та теплового балансу.

Вимірювання tgδ. При фіксації зміни tgδ можна зробити висновок, що існує дефект ізоляції у вводах з високого боку силового трансформатора. [3]

Перенапруження, що виникають при комутації. Фіксація цього процесу може дати характеристику ізоляції під час навантаження. До того ж у разі дефекту показники даного процесу можуть підтвердити виникнення дефекту.

Струм при короткому замиканні. Характеристику динамічного навантаження обмотки силового трансформатора може дати значення, зафіксоване під час процесу при короткому замиканні.

Значення часткових розрядів. Часткові розряди значно впливають на стан твердої паперової ізоляції активної частини силового трансформатора. Зростання часткових розрядів призводить до зниження ізоляції, що призведе до значних пошкоджень силового трансформатора.

Значення температури масла. Щоб контролювати ефективність системи охолодження проводиться замір температури масла. Значення вимірювань температури масла так само використовується як вхідне значення для розрахунку найбільш нагрітих зони активної частини трансформатора, а також для розрахунку термічного балансу.

Пристрої регулювання під навантаженням. Для відстеження технічного стану перемикача фіксують потужність приводу та положення самого перемикача.

Значення параметрів стану. Це параметри, які говорять про стан активної частини системи охолодження силового трансформатора.

Функціонал системи контролю охоплює:

– величини, що вимірюються безпосередньо;

– значення величин, що характеризують стан;

– розрахункову модель зони, нагрітої найбільше;

– розрахункову модель термічного балансу;

– сигналізацію при аварійних ситуаціях;

– діагностику в онлайн режимі.

На додаток до наведених вище параметрів, доцільно доповнити їх перелік додатковими контрольованими величинами, які дозволять:

– за допомогою оптоволокна проводити безпосередню фіксацію

температури обмоток;

– передавати інформацію від датчиків у цифровому форматі;

– контролювати стан газового реле;

–  контролювати тиск у вводах;

– вимірювати вібрацію силового трансформатора та пристрою регулювання напруги під навантаженням;

- контролювати рівень масла [10].

Фіксовані на об'єкті системи для контролю та збору даних силових трансформаторів, що перебувають у робочому режимі для енергетичних компаній, як правило, поставляються з новими силовими трансформаторами або приєднуються до силового трансформатора під час процедур модернізації захисних систем. На рисунку 10 представлено схему з підключеннями.

Система заснована на результатах випробувань, проведених за допомогою автоматичного режиму, датчиками, які встановлені на силовому трансформаторі в період його робочого режиму, для визначення поточного технічного стану трансформатора, дефектів та терміну служби, що залишився. [11]

Група пристроїв, застосовуваних у конкретній системі контролю робочого режиму силового трансформатора, також вибирається під час її створення (під час проектування) і, не так часто, встановлюється під час наступних операціях. Тому при створенні системи контролю важливо уникати спрощення та надмірного ускладнення. [12]

Все ключове обладнання, що входить до складу системи контролю, монтується в захисній шафі управління і на баку силового трансформатора. «Кількість датчиків, що використовуються, може змінюватися, ґрунтуючись на параметрах, які контролюються системою контролю робочого режиму. Нижче наведено приклади параметрів:

– температура олії та навколишнього середовища;

– вібрація;

- напруга та струм;

- стан ізоляції високовольтного введення;

– вміст газу та вологи в маслі;

- масляний тиск у вводах;

- рівень масла в силовому трансформаторі та розширювачі регулювання під навантаженням;

– моніторинг стану перемикаючого пристрою. [13]

Представлений функціонал пристроїв, задіяних у системах контролю робочого режиму силових трансформаторів класом напруга від 110 кВ та вище.

Пристрій фіксації температури рідкого діелектрика залитого в бак трансформатора може активувати сигналізацію у разі перегріву. Використовується 3-провідний термометр резисторного типу Pt-100. Він монтується на трансформаторі у відсіку для термометра. Коливання значень опору, внаслідок зміни температури, перетворюється на аналоговий сигнал через контактний вхід. [14]

Рисунок 10 – Система контролю робочого режиму силового трансформатора

Пристрій фіксації температури рідкого діелектрика в охолоджувальній системі служить підвищення ефективності теплового режиму трансформатора і контролю стану електродвигуна в системі охолодження. Вхідною інформацією регулювання теплового режиму трансформатора є значення температур на вхідних і вихідних відсіках охолоджуючого пристрою. За допомогою наявних у пристрої релейних пристроїв система контролю може автоматично вмикати або вимикати систему охолодження трансформатора. [15]

Пристрої фіксації температури погодних умов. Застосовується термометр, робота якого ґрунтується на зміні опору «Pt-100» з трьох провідним підключенням. Він монтується у нижній частині шафи управління. Датчик живиться від слабкого струму, що протікає через конвертор, а вбудований вхід контактний видає температурне значення у вигляді аналогового сигналу. Світлодіод, який відповідає за світлову сигналізацію при помилках, вказує на несправність датчика (наприклад, несанкціоноване вимкнення).

Пристрій фіксації вібрації бака. Коли трансформатор закорочений, магнітні поля, що генеруються між обмотками в котушці, між обмотками в котушці та стінкою резервуара, викликають вібрацію бака трансформатора, що контролюється системою вимірювання вібрацій. Фіксація вібрації бака дозволяє системі зберігати значення вимірювань, щоб оцінити вплив вібрації на обтискання обмотки та вплив на саму обмотку. Прилад фіксації закріплений на стінці бака магнітом.

Пристрій фіксації напруги є паралельно з'єднані конденсатори, кількість яких не перевищує трьох одиниць. Записи робочої напруги і струму КЗ використовуються в обчислювальній моделі, вбудованій в систему, для визначення терміну служби ізоляції обмотки, що залишився.

Така ж інформація відстежується при знятті вихідного сигналу системи автоматичного регулювання числа витків під навантаженням трансформатора. На основі представленої інформації викликається алгоритм контролю параметра обмотки трансформатора під напругою. Результати вимірювань представлені в інформаційному потоці, поряд з опрацюванням змін фазного струму та фазної напруги, дає можливим правильно відстежувати перехідні процеси, що відбуваються у трансформаторі під час роботи. [2]

Пристрій фіксації струмових значень. За допомогою пристрою фіксації струмових значень система контролю може одночасно фіксувати струм трьох входів з однаковою напругою і струм входів різної напруги в одній фазі.

Наведеного інформаційного потоку вистачає для формування векторного графіка контрольованого силового трансформатора, для аналізу та розрахунку фазового параметра. Це дозволяє стежити за зміною форми обмотки, які можуть статися після проходження струму короткого замикання через силовий трансформатор.

Пристрій фіксації стану ізоляції високовольтного введення призначений для здійснення однієї з найважливіших функцій системи контролю стану силового трансформатора. [16]

Для кожного контрольованого входу ВН, СН, ПН і нейтралі силового трансформатора монтується пристрій фіксації струмової провідності, а також часткових розрядів сигнал на виході, який несе в собі значення струмової провідності вводів та імпульсів часткових розрядів. Струм провідності та частковий розряд введення фіксуються та відправляються у спеціальний модульний блок у системі контролю. Додатком може бути встановлений пристрій фіксації коронного розряду. Реєстрація часткових розрядів – складне завдання для системи контролю силових трансформаторів. Це з сильним впливом коронного розряду, який є параметром, близьким до імпульсу часткового розряду. Тому в модульному блоці має бути повністю здійснені техніко-алгоритмічні здібності що дозволяють стежити за вищевикладеними параметрами.

У таблиці 9 представлені параметри систем контролю різних виробників.

Значна частина виробників розробляють системи з урахуванням того, що оператори мають кваліфікацію професійних діагностів та приймають наступні рішення на основі актуальної діагностичної картки із системи. На підставі отриманих даних можна зробити деякі висновки про стан устаткування, що використовується.

Фактично виявляється, що на операторів лягає додаткове навантаження постійного моніторингу поточних параметрів контрольованого трансформатора. Не має діагностичної цінності, оскільки персонал не кваліфікований належним чином.

Розглянемо первинні датчики для встановлення на силовий трансформатор.

Найбільш важливим, відповідальним та складним питанням є вибір оптимальних датчиків для встановлення на силовий трансформатор. Це завдання виникає при встановленні системи контролю. Під час вирішення таке завдання необхідно керуватися деякими правилами, які у свою чергу впливають на вибір датчиків.

«Велику увагу необхідно приділити тим датчикам, які максимально точно фіксуватимуть параметри, завдяки яким контролюватиметься стан головних систем трансформатора, в яких можливі найкритичніші пошкодження трансформатора.

Таблиця 9 - Характеристики систем  контролю

Найчастіше системи контролю напхані зайвими датчиками, які дублюють значення тоді, коли дублювання зайве. Наприклад, фіксування параметрів роботи релейного захисту та автоматики не знадобиться, оскільки ці значення параметрів і так фіксуються багатоканальними самописцями, що є на кожній підстанції. До того ж немає потреби у фіксації значень струмів та напруг по фазах. Ці значення не застосовуються для побудови розрахункових моделей стану силового трансформатора. Тому для виключення перенасичення системи контролю необхідно відмовитись від зайвих датчиків. До того ж таке рішення може здешевити вартість системи.

Немає потреби у допоміжних датчиках, які не показують технічний стан силового трансформатора. В основному такі датчики запитують люди, що входять до складу обслуговуючого персоналу. Такі датчики надмірно навантажуватимуть систему контролю.» [17]

Розберемо систему контролю введення силових трансформаторів на основі бездротових інтелектуальних датчиків марки DB-2S

Для моніторингу високовольтного введення силового трансформатора використовується досить складна та дорога система спостереження. Встановити таку систему – непросте завдання, особливо з трансформаторами, які вже використовуються. На малюнку 11 представлений вид датчика. На рисунках 12 і 13 наведено запобіжники, що використовуються при монтажі датчика, і представлено різновид виконання датчика.

Рисунок 11 – Датчик DB-2S бездротового типу

Рисунок 13 – Виконання датчиків

“Технічні характеристики пристрою контролю DB-2S. Пристрій контролю DB-2S призначений для контролю технічної умови роботи високовольтних вводів усіх типів та класів робочої напруги.

Головною конструктивною особливістю пристрою DB-2S є повністю бездротова передача даних. Вбудована електронна начинка пристрою живиться від струму контрольованого входу і датчик відправляє вихідну інформацію про свій технічний стан через бездротовий інтерфейс.

Переваги пристрою фіксації "DB-2S".

Конструкція компактна, а також захищена. Пристрій може швидко встановити і почати з ним роботу, налаштувавши його на систему контролю, що використовується.

Рисунок 13 – Виконання датчиків

“Технічні характеристики пристрою контролю DB-2S. Пристрій контролю DB-2S призначений для контролю технічної умови роботи високовольтних вводів усіх типів та класів робочої напруги.

Головною конструктивною особливістю пристрою DB-2S є повністю бездротова передача даних. Вбудована електронна начинка пристрою живиться від струму контрольованого входу і датчик відправляє вихідну інформацію про свій технічний стан через бездротовий інтерфейс.

Переваги пристрою фіксації "DB-2S".

Конструкція компактна, а також захищена. Пристрій може швидко встановити і почати з ним роботу, налаштувавши його на систему контролю, що використовується.

Рисунок 12 – Запобіжники, що використовуються при монтажі датчиків

Датчик працює у віддаленому режимі без підключення додаткових дротів.

Він фіксує важливі показники стану введення: струм, що проводиться, для розрахунку ємності, температурний показник

За допомогою використання інтерфейсу "LoRa ONE" видалено інформацію з системи "АСУ-ТП".

Датчики, що застосовуються, представлені в таблиці 10.

Таблиця 10 – Датчики BD-2 сертифіковані в Україні

ПИН UHF 2,25”

M16x1,5 TP 3\4” M24x1,5 M30x1,5 D56

Розберемо модульний блок фіксації аварій під час робочого режиму силового трансформатора "FAULT RECORDER (М2)".

Модульний блок "Реєстратор несправностей" системи "TDM" використовується для фіксації аварійного та передаварійного режиму трансформатора, що знаходиться під контролем, в реальному часі. У період фіксації такого режиму в пам'ять записуються діаграма зміни напруги і струму трансформатора, що під контролем, і правильна черговість роботи системи релейної захисту та автоматики. Причини спрацювання модуля для початку реєстрації такі:

– надмірний струм, споживаний трансформатором понад встановлене значення;

- збільшення або зменшення напруги обмотки силового трансформатора в порівнянні з допустимим робочим діапазоном напруги;

- змінений стан будь-якої системи релейного захисту силового трансформатора.

Розберемо модульний блок фіксації аварій під час робочого режиму силового трансформатора "FAULT RECORDER (М2)".

Модульний блок "Реєстратор несправностей" системи "TDM" використовується для фіксації аварійного та передаварійного режиму трансформатора, що знаходиться під контролем, в реальному часі. У період фіксації такого режиму в пам'ять записуються діаграма зміни напруги і струму трансформатора, що під контролем, і правильна черговість роботи системи релейної захисту та автоматики. Причини спрацювання модуля для початку реєстрації такі:

– надмірний струм, споживаний трансформатором понад встановлене значення;

- збільшення або зменшення напруги обмотки силового трансформатора в порівнянні з допустимим робочим діапазоном напруги;

- змінений стан будь-якої системи релейного захисту силового трансформатора.

Фірма ABB, TRENCH ABB, TRENCH

ABB HSP

HSP, MGC Маса

Марка вводів OTA, COT, ETA, GOE OTA, COT, ETA, ETG

BRIT, RTXF, RTKF SETFL, ETFL, STARIP EKTO, TRAVESCA ГБМТ, ГМТ, ГТТ, ГМР

Таблиця 11 - Технічні параметри датчиків

Струм провідності вводів, ма	5 70 Похибка вимірювання струму, %                                                         0,5 Робоча напруга вводів, кВ                                                                 До 700

Діапазон робочих температур, град                                                -40 +80 Розміри датчика (L*D), мм                                                                 70*60 Вага датчика, не більше, кг                                                                    0,5

Таблиця 12 – Технічні та робочі параметри пристрою реєстратора пошкоджень.

№	Контрольовані параметри

Напруги трьох фаз сторони

1            ВН  трансформатора

2

2

Напруги трьох фаз сторони

СН/НН трансформатора

3

3

Струми трьох фаз сторони

ВН    трансформатора

4

4

Струми трьох фаз сторони

СН/НН трансформатора

5

5

Вихідні сигнали систем РЗА

трансформатора

Аналоговий сигнал, зареєстрований модульним блоком, надходить із внутрішньої шини модульного блоку («Монітор прохідних ізоляторів» - напруга ВН/СН та струм навантаження ВН тільки через шину від модульного блоку стану входу М3).

Аналоговий сигнал, зареєстрований модульним блоком, надходить із внутрішньої шини модульного блоку («Монітор прохідних ізоляторів» - напруга ВН/СН та струм навантаження ВН тільки через шину від модульного блоку стану входу М3).

6  Сигнали синхронізації

Канали

3

3

3

3

12

3

Діапазон вхідних значень

24 -220 В

24- 220 В

Джерело сигналу

Датчики DB-2 модуля М3,ТН Датчики DB-2 модуля М3, ТН

Датчик IFCT-5 модуля М3,

Датчики IFCT-5

Датчики IFCT-5

Контакти РЗА

Метою аналогового входу модульного блоку захист від напруги, що перевищують норму. Вся логічна сигнатура, що відображає функціонування релейного захисту та автоматики силового трансформатора, має електрично ізольований зовнішній вхідний ланцюг від внутрішнього ланцюга модуля при напрузі 2500 В.

На додаток до таблиці 13 представлені технічні параметри модульного пристрою.

Таблиця 13 – Технічні характеристики модульного пристрою.

Параметр

Максимальна неперервна година запису одного аварійного епізоду

Загальна година всіх аварійних епізодів, що зберігаються в пам'яті модуля

Дані, що збираються модульним блоком фіксації в аварійному режимі системи «TDM», використовуються в таких цілях:

- аналіз перехідного процесу силового трансформатора, оцінка впливів струмів КЗ, що протікають крізь силовий трансформатор, на справність технічного стану силового трансформатора;

- Вплив підвищення напруги на термін служби головного ізоляційного шару силового трансформатора;

– Запуск алгоритмів відстеження змін форми котушки силового трансформатора після проходження струму короткого замикання через обмотки.

Розглянемо діагностичну систему контролю регулювання під навантаженням "LTC-Monitor".

Дані, що збираються модульним блоком фіксації в аварійному режимі системи «TDM», використовуються в таких цілях:

- аналіз перехідного процесу силового трансформатора, оцінка впливів струмів КЗ, що протікають крізь силовий трансформатор, на справність технічного стану силового трансформатора;

- Вплив підвищення напруги на термін служби головного ізоляційного шару силового трансформатора;

– Запуск алгоритмів відстеження змін форми котушки силового трансформатора після проходження струму короткого замикання через обмотки.

Розглянемо діагностичну систему контролю регулювання під навантаженням "LTC-Monitor".

Тимчасовий дозвіл всіх аналогових і логічних сигналів, що реєструються.
Характеристики

До 5 мінут

До 2 годин

0,001 секунд

Таблиця 14 – Основні технічні характеристики модульного пристрою контролю регулювання під навантаженням

Габаритні розміри модуля

Середнє напрацювання на відмову модуля

Термін служби модуля

Номінальне змінне значення фази двигуна РПН

Діапазон струму фази двигуна РПН

Діапазон виміру вібрації

Полоса частот вимірювання вібрації

Напруга живлення датчика вібрації

Наведено помилку при вимірі вібрації

Габаритні розміри модуля

Характеристика поведінки модульного устрою. При включенні модульного пристрою спалахують два зелені світлодіоди Power і Status, після чого модульний блок запускає тестування власної системи. Потім модульний блок завантажує всі налаштування та останні збережені виміри з пам'яті. Потім модуль звіряє дату крайнього виміру зі сховища даних і, якщо збережена дата не збігається з датою порівняно з реальною годиною, видається повідомлення про помилку. Під час фіксації помилки зелений світловий сигнал починає швидко миготіти. Далі відбувається визначення вимірювань дати поточної години. Потім пристрій працює у нормальному режимі.

Під час робочого режиму модульний пристрій LTC-Monitor постійно фіксує параметри, наведені нижче [18]:

- положення розподільного пристрою в даний момент години згідно з даними, прийнятими від датчика положення;

– два теплові параметри;

- початок циклу перемикання регулювання під навантаженням.

Характеристика поведінки модульного устрою. При включенні модульного пристрою спалахують два зелені світлодіоди Power і Status, після чого модульний блок запускає тестування власної системи. Потім модульний блок завантажує всі налаштування та останні збережені виміри з пам'яті. Потім модуль звіряє дату крайнього виміру зі сховища даних і, якщо збережена дата не збігається з датою порівняно з реальною годиною, видається повідомлення про помилку. Під час фіксації помилки зелений світловий сигнал починає швидко миготіти. Далі відбувається визначення вимірювань дати поточної години. Потім пристрій працює у нормальному режимі.

Під час робочого режиму модульний пристрій LTC-Monitor постійно фіксує параметри, наведені нижче [18]:

- положення розподільного пристрою в даний момент години згідно з даними, прийнятими від датчика положення;

– два теплові параметри;

- початок циклу перемикання регулювання під навантаженням.

Діапазон вимірювання температури блоку РНН
(222 170 82) мм Щонайменше 10000 годин

Щонайменше 10 років

220В

(0,5-5) А

(0,03-15) g

(5-1000)Гц (15-30) В

5 %

(222 170 82) мм От – 55 до + 150 °С

У період переходу контактів пристрою регулювання під навантаженням

пристрій фіксації починає запис даних наступного каналу: струм, напруга, вібрація. Фіксація завершиться після завершення циклу переходів контактів (часовий показник переміщення контактів має укладатися за 20 секунд). Крім того, активний сигнал потужності може бути отриманий шляхом множення відповідно до прийнятого сигналу струму/напруження. У результаті опрацювання даних виявляються значення, які записуються в незалежній пам'яті пристрою:

- час і дата переходу контактів пристрою розподілу під навантаженням;

- струм навантаження;

- сигнал струму середньоквадратичного значення;

- сигнал середньоквадратичного віброприскорення.

Рисунок 14 – Графічний приклад розрахунку коефіцієнта відношення

За допомогою коефіцієнта відношення можна охарактеризувати як

відхилилися сигнали під час переходу контактів від свого нормативного значення. При цій же процедурі фіксуються дані, які контролюються у реальному часі.

Розглянемо детально структуру АСМД на основі використання пристрою TDM-Oil розробки ДІМРУС.

Пристрій TDM-Oil має 4 пристрої фіксації всередині резервуара:

- пристрій фіксації вологості олії в баку трансформатора (фіксації ізоляційних характеристик олії);

– пристрій фіксації часткових розрядів у діапазоні надвисоких частот (це найінформативніша і не заважає методика їх фіксації);

– пристрій фіксації температури біля баку силового трансформатора (оцінка ефективності роботи охолоджувальної системи);

- пристрій фіксації вібрації бака силового трансформатора.

За допомогою цього пристрою фіксується конструктивний стан силового трансформатора та показник якості обпресування обмотки.

Перевагами системи «ASMD» є:

– вимога мінімальних обсягів вхідної інформації для проведення опрацювання стану силового трансформатора;

- низька вартість засобів контролю робочого режиму силового трансформатора;

- легкість складання та розбирання.

Основним недоліком системи на основі «TDM-Oil» слід вважати складність монтажу на старі трансформатори через невідповідну фланцеву фіксацію.

Пристрої фіксації вологи в рідкому діелектрику силового трансформатора.

Для розширення можливостей системи "АСМД" на базі пристроїв "ТДМ М" до бака силового трансформатора можуть бути приєднані додаткові вимірювальні прилади, такі як "ГІДРОМІР" для фіксації вмісту води в рідкому трансформаторному діелектрику. Пристрій «ГІДРОМІР» вимірює вміст води в рідкому діелектрику та на додаток фіксує домішки водню та CO, розчинених у маслі.

До переваг "АСМД" у складі "ТДМ-М + ГІДРОМІР" відноситься можливість найбільш точніше аналізувати стан силового трансформатора, завдяки великому первинному обсягу даних.

Її основні недоліки полягають у тому, що:

– встановлення системи збільшує вартість встановлюваних засобів вимірювань;

– фіксація пристрою на старі трансформатори скрутна через невідповідний фланець фіксації.

2.2 Обґрунтування пропозицій щодо застосування додаткових датчиків, що ґрунтуються на непрямих методах контролю робочого режиму силового трансформатора.

Безперечно, сучасні системи контролю робочого режиму силового трансформатора являють собою новітні технології разом із системами операційного забезпечення зі зняття показників у часі. Але не варто забувати, що всі технології мають як і переваги так і недоліки, не дивлячись що сучасне обладнання має безліч переваг все-таки є і свої мінуси. Як, наприклад, складність установки, заборонність високоточного обладнання до зовнішніх впливів: вібрація, погодні умови, електромагнітні поля. Так само до недоліків можна віднести одну важливу деталь.

У сучасних системах контролю переважно використовуються прилади, обладнання та операційні коди виготовлені зарубіжними виробниками.

Все, що виготовляється зарубіжними виробниками зазвичай дорого обходиться за ціною. Обслуговування так само не дешеве. На додаток до сказаного найчастіше, щоб обслужити або полагодити систему контролю, потрібні кваліфіковані фахівці та закордонне обладнання, яких в Україні й так не багато, а то й зовсім немає. Тому доводиться вдаватися до допомоги фахівців із зарубіжних країн, виробника системи. Це все теж призводить до значних витрат.

Ось і виходить, що все зводиться до окупності систем контролю, щоб персонал був здатний обслужити, відремонтувати, модернізувати систему контролю. Щоб складна система контролю не встановлювалася за колосальні гроші і не простоювала через брак коштів і не була взагалі «дорогою іграшкою» для показу на публіку.

У цьому полягає головна завдання кваліфікаційної роботи де представлені прототипи датчиків, які можна встановити систему контролю, способи передачі без втрат точності. Належну увагу варто приділити підстанціям класом напруги 110 кВ.

2.3 Розробка системи дистанційного зчитування інформації

з датчиків

Система, що розробляється, базуватиметься на принципах роботи вже існуючих систем контролю режимів силового трансформатора. Відмінності будуть у способі передачі даних від датчиків до центрів управління та пости диспетчерського контролю, а також будуть запропоновані додаткові датчики контролю. У цьому розділі йтиметься про способи передачі без втрати точності. Датчики будуть запропоновані у третьому розділі даної роботи.

Аналогові сигнали у існуючих реаліях зі зняттям характеристик використовуються аналогові прилади. Аналогові сигнали передаються в посади управління, де перетворюються на цифровий сигнал. Основні недоліки аналогової системи:

- втрата точності сигналу;

- проблема зберігання сигналу;

- інформація на носії схильна до розмагнічування;

- застаріла форма сигналу.

Перетворення аналогового сигналу також приводить до втрати точності інформації, додавання додаткових помилок перетворення. [19]

Недоліки, викладені вище, можна усунути за допомогою використання цифрового сигналу. Але системи контролю у період технічного розвитку що неспроможні перевести повністю на цифрові прилади. Аналоговий сигнал можна перетворити передачі інформації по оптоволокну.

Блок схема запропонованої системи перетворення даних та їх передачі з використанням перетворювальної техніки та оптоволоконного кабелю представлена на рисунку 15.

У запропонованій системі планується використання оптоволоконного кабелю. Причина проста – його характеристики. Інформація про оптоволоконні кабелі представлена нижче.

Рисунок 15 – Блок схема пропонованої системи

Волоконно-оптичні кабелі - це найсучасніший та найефективніший спосіб передачі інформації. Функція кабелю полягає у трансляції імпульсів світла, які несуть деяку інформацію. В результаті оптоволоконні кабелі використовуються тільки для передачі корисних даних і в жодному разі не використовуються для живлення. Цей кабель містить тонкі прозорі скловолокна в ізоляції. Такий тип волокна дозволяє забезпечити транспортування світлового випромінювання на далеку відстань. Отже, один кабель може містити кілька волоконно-оптичних ниток.

Показник пропускної здатності, а також висока швидкість передачі - це основні позитивні якості даного дроту, дуже велика кількість інформації може передатися дешевим і легким дротом.

Низька вартість обумовлена відсутністю дорогих матеріалів, а також завдяки тому, що на ринку безліч виробників і ціна кабелю не така вже й висока. До того ж ціна погонного метра оптоволокна може виявитися значно меншою, ніж у мідних провідників таких самих розмірів.

Маленькі габарити обумовлені тим, що тонкі волокна, вони

займають меншу площу перерізу, що дозволяє виконувати завдання в обмежених просторах.

Високі показники пропускної спроможності також визначаються тим, що нитки набагато тонші за мідні провідники, їх можна об'єднати у великі «коси» з безліччю волокон, а діаметр не перевищуватиме великих розмірів. Тому даний тип дроту отримує свій високий показник пропускної спроможності.

Сигнал проходить без втрати точності – втрата точності набагато менша, ніж у мідних провідників.

Оптичний кабель не піддається швидкому старінню. Цикл може становити до 100 років.

Недоліками ОВК є низькі показники потужності та твердості. Низький показник потужності обумовлений тим, що джерела світла обмежені потужністю. Збільшення потужності збільшує вартість

Низький показник твердості призводить до того, що сильний перегин проводу тягне за собою руйнування волокон, оскільки волокна тонкі.

Висновки по розділу

У другому розділі роботи було виконано аналіз датчиків, що використовуються у сучасних системах контролю. Були виявлені плюси та мінуси датчиків, їх можливості. За підсумком виявилося, що не всі датчики можуть бути встановлені будь-який трансформатор. Нема універсальності. І якщо заводити мову про ціну золотої середини «ціна-якість», то таких приладів мало.

Викладено обґрунтування для чого та навіщо розробляються пропозиції у цій роботі. Було запропоновано концепт запропонованої системи контролю.

3. РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ ДАТЧИКІВ.

3.1 Розробка структурної схеми інтелектуальної системи контролю робочого режиму силового трансформатора

Структурна схема роботи трьохканальної системи контролю представлена на рисунку 16.

Рисунок 16 - Структурна схема роботи трьохканальної системи контролю

Згідно інформації від Міжнародного радого з великих електричних систем, скорочено "CIGRE" використовуючи системи контролю можливо запобігти більшості випадків відмови усього електроустаткування.

Відвертання відмов є виведенням електроустаткування з роботи в період коли виснажений ресурс устаткування. Виведення із експлуатації дозволить зробити дешевший ремонт ніж, коли устаткування перевищить поріг свого робочого ресурсу і відмовить з наслідками для роботи усієї системи, Завчасне втручання дозволить уникнути великих незапланованих витрат.

Згідно інформації міра визначення дефектів може скласти 85% якщо контролювати такі дефекти як розчинені в трансформаторній олії гази; підвищена вологість, що спричиняє за собою прискорене старіння ізоляції; не правильна робота системи охолодження; перегрівання трансформатора. Відсоток може підвищиться до 90% із-за впровадження систем контролю тиску усередині бака, який може з'явиться внаслідок розкладання рідкого діелектрика і появи газу. Контролюючи механічний і електричний ресурс РПН можна виявити до 80% дефектів. При контролі режиму охолоджувальної системи показник визначення міри дефектів може зрости до 95%

Розглянувши 200 одиниць силових трансформаторів класом напруги 110 кВ відсоток відмови склав f=1,18%. У таблиці 17 приведені значення вірогідності відключення елементу у відсотках більше 1 дня, і вірогідність міри виявлення дефекту до відключення.

Таблиця 17 - Вірогідність відключення елементу і вірогідність міри виявлення дефекту до відключення у відсотках.

Розрахуємо показник Pвід, якій характеризує загальну вірогідність фіксації відмов, які можуть статися.

Pвід=f*(rn*dn)	(6)

Де:	f – відсоток відмов;

rn– відсоток відмов роботи;

dn– виявлення відмов;

Pвід= 1,18*((0,35*0,8)+(0,4*0,8)+(0,14*0,95)+(0,05*1)=0,91%

Розрахуємо щорічну економію, використовуючи за розрахункові ці витрати на ремонт силового трансформатора узяті із зовнішніх джерел.

S=Pвід*Евід                                                    (7)

Де:	    Евід   - це витрати на ремонт у разі відмов;

Pвід   - показник відмов.

При очікуваному терміні служби системи контролю 10 років економія може скласти 1890000 гривень за 10 років експлуатації, що у свою чергу може скласти до 5,6% від загальної вартості силового трансформатора. Приведені вище розрахунки не враховують збиток в економії у результаті ремонту.

3.2 Розробка пропозицій щодо впровадження інтелектуальної системи контролю режиму роботи силового трансформатора

З метою спрощення технології виготовлення, зручності обробки сигналів і їх передачі по безперешкодному оптичному каналу було прийнято рішення привести вихідні сигнали датчиків в єдину дискретну форму. Це означає, що сигнали, що надходять на подальшу обробку, повинні бути в цифровому вигляді, наприклад, «1» - нормальний, «0» - відхилення від норми. Такий підхід також спростить процес обробки сигналів датчиків і полегшить ручну роботу.

Основою такого технічного рішення є схема компаратора, яка виробляє відповідні сигнали при знаходженні електричного аналогового сигналу у відповідному коридорі. Він показаний на рисунку 16.

+Uпит

R4	VD1	VD1

R1

Датчик	Umin-Umax	D.1.1.

R2

Рисунок 16 – Схема перетворення аналого-цифрового сигналу

На прямий і інвертуючий входи компараторів D1.1 і D1.2 подається аналоговий сигнал, наприклад, напруга на терморезисторі, в якості яких може використовуватися будь-яка мікросхема аналогічного призначення з вихідною навантажувальною здатністю, що дозволяє живити світлодіод (5-10 мА). Ідеальним варіантом є LM339, що містить 4 компаратора в одному корпусі.	Якщо трансформатор не оснащений системою обробки сигналів датчиків, що цілком можливо з різних причин, наприклад, високої вартості, можна використовувати простий сигналізатор, який подає сигнал тривоги при спрацьовуванні будь-якого датчика, а потрібний параметр можна буде легко визначити по світлодіодах.

Рисунок 16 – Схема перетворення аналого-цифрового сигналу

На прямий і інвертуючий входи компараторів D1.1 і D1.2 подається аналоговий сигнал, наприклад, напруга на терморезисторі, в якості яких може використовуватися будь-яка мікросхема аналогічного призначення з вихідною навантажувальною здатністю, що дозволяє живити світлодіод (5-10 мА). Ідеальним варіантом є LM339, що містить 4 компаратора в одному корпусі.	Якщо трансформатор не оснащений системою обробки сигналів датчиків, що цілком можливо з різних причин, наприклад, високої вартості, можна використовувати простий сигналізатор, який подає сигнал тривоги при спрацьовуванні будь-якого датчика, а потрібний параметр можна буде легко визначити по світлодіодах.

R6	R7VD3

Вихід[0,1

DV1 вих . датчика 1

DV2

вих . датчика 2

Рисунок 17 – Схема простого сигналізатора

Цифрові сигнали датчиків, зображених схематично на рисунку 17, після об'єднання діодами послідовно надходять на пару інверторів для нормалізації форми, а потім на транзисторну оптрону TLP-521, керуючу реле. Можуть використовуватися і інші оптопари, наприклад, оптосиместер MOS-3063, який здатний включати ланцюг змінного струму з напругою до 800 В.

Датчик температури. Температура в різних точках трансформатора не перевищує 75 ° С. Для її вимірювання (або фіксації порогового значення) можуть використовуватися датчики, що працюють за різними фізичними принципами.

Найбільш поширеним	 датчиком температури, що дозволяє зареєструвати перевищення 	зазначеного порогу, є біметалічна структура, принцип роботи якої пояснений на рисунку 18.

Він складається з двох пластин, виготовлених з різних металів або сплавів.

Наприклад, виготовлені зі сталі та латуні, спаяні між собою. При нагріванні або охолодженні ця комбінація згинається і може використовуватися для замикання або розмикання контактів. Датчик на його основі простий в експлуатації і дешевий. Можна підібрати варіант під потрібну температуру. Також випускаються терморегулятори з можливістю установки заданого порогу спрацьовування.

Рисунок 17 – Схема простого сигналізатора

Цифрові сигнали датчиків, зображених схематично на рисунку 17, після об'єднання діодами послідовно надходять на пару інверторів для нормалізації форми, а потім на транзисторну оптрону TLP-521, керуючу реле. Можуть використовуватися і інші оптопари, наприклад, оптосиместер MOS-3063, який здатний включати ланцюг змінного струму з напругою до 800 В.

Датчик температури. Температура в різних точках трансформатора не перевищує 75 ° С. Для її вимірювання (або фіксації порогового значення) можуть використовуватися датчики, що працюють за різними фізичними принципами.

Найбільш поширеним	 датчиком температури, що дозволяє зареєструвати перевищення 	зазначеного порогу, є біметалічна структура, принцип роботи якої пояснений на рисунку 18.

Він складається з двох пластин, виготовлених з різних металів або сплавів.

Наприклад, виготовлені зі сталі та латуні, спаяні між собою. При нагріванні або охолодженні ця комбінація згинається і може використовуватися для замикання або розмикання контактів. Датчик на його основі простий в експлуатації і дешевий. Можна підібрати варіант під потрібну температуру. Також випускаються терморегулятори з можливістю установки заданого порогу спрацьовування.

D2.1.	D2.2.

TLP-5

Рисунок 18 –Біметалічна структура

Основним недоліком цього типу датчиків температури є низька надійність через підгоряння механічних контактів.

Інші типи простих датчиків температури, які використовують ефект зміни розміру рідкого або твердого тіла при зміні температури

Всім знайомий ртутний градусник для вимірювання температури тіла. Цей принцип також може бути використаний для побудови датчика з електричним виходом, використовуючи, наприклад, електропровідність ртуті для замикання контактів. Однак прилади з ртуттю в даний час вийшли з ужитку через високу токсичність цього металу і великої кількості альтернатив.

Датчик вібрації.

Каталог компактних датчиків вібрації з виходом 4-20 мА або цифровими інтерфейсами RS 485 Modbus RTU для контролю стану підшипників, електродвигунів, вентиляторів та інших механізмів або компонентів системи.

На даний момент датчики вібрації:

- впливають	 вібрації, параметри 	яких не	 відповідають параметрам вібрації трансформатора;

- мають багато функцій, які нам не потрібні, і тому коштують дорого;

- призначені	для вимірювання перетворювачів, а нам потрібна простіша і дешевша річ. Ми вирішуємо зробити це самі. Основою датчика є п'єзоелемент.

Основою датчика є п'єзоелемент. Найбільш поширені, тому і дешеві електронні компоненти такого роду мають  вигляд, показаний на рисунку 19.

Рисунок 19 – Зовнішній вигляд п'єзоелемента

При значній вібрації посилений сигнал може перевищувати рівень, заданий	для	мікросхем, 	тому 	схема	доповнюється амплітудною межею (АО).	Щоб вихідний сигнал 	не був переривчастим, в схему вводять випрямляч (В) і інтегратор (I). В результаті такої обробки аналоговий сигнал набуває вигляду постійної напруги зі зручною для обробки амплітудою. Вихідний цифровий сигнал стає стабільним і безперервним.

Описана конструкція датчика підходить для контролю рівня вібрації	 елементів 	трансформатора.	Однак 	часто доводиться вимірювати амплітуду електродвигунів, наприклад, в трансформаторній системі вентиляції. В цьому випадку підвищена вібрація обумовлена зносом або руйнуванням підшипників і збільшується швидко і багаторазово. Для його контролю пропонується інший підхід. В основі датчика лежить світловий лазерний промінь низької довжини хвилі. Джерело світла примикає до корпусу досліджуваного об'єкта. Світловий промінь буде здійснювати такі ж вібраційні коливання, як і тіло об'єкта. Безпосередньо на 	дуже невеликій відстані буде розміщений	 світлочутливий елемент, який буде фіксувати зміни положення світлового променю. Схема датчика показана на рисунку 20.

Рисунок 20 – Схема датчика на основі інфрачервоного променю

Якщо вібрація нормальна, світловий промінь не виходить за межі закритої для нього зони, тобто не потрапляє в приймач. Якщо амплітуда

збільшений – промінь зміщується із замкнутої області і потрапляє на фотоприймач. Далі формується сигнал, як описано вище. [20]

Аналізатор параметрів трансформаторного масла.

Відносна діелектрична проникність трансформаторного масла ε=2,2.

Інші речовини, такі як вода та інші домішки, мають ε значення, наведені в таблиці 18.

Рисунок 20 – Схема датчика на основі інфрачервоного променю

Якщо вібрація нормальна, світловий промінь не виходить за межі закритої для нього зони, тобто не потрапляє в приймач. Якщо амплітуда

збільшений – промінь зміщується із замкнутої області і потрапляє на фотоприймач. Далі формується сигнал, як описано вище. [20]

Аналізатор параметрів трансформаторного масла.

Відносна діелектрична проникність трансформаторного масла ε=2,2.

Інші речовини, такі як вода та інші домішки, мають ε значення, наведені в таблиці 18.

За конструкцією датчик повинен являти собою конденсатор, занурений в

масло.

Найзручніше вимірювати зміну ємності через домішки в складі масла за допомогою високочастотного генератора, величина якого задається описуваним конденсатором. Існує безліч відповідних технічних рішень, таких як схема, наведена на малюнку 21.

Рисунок 21 – Генератор сигналів для K555LA3(7400)

Датчик тиску.

Усередині бака трансформатора необхідно контролювати тиск. Добре впорається з цим завданням електроконтактний манометр (далі - ЕКМ). Це датчик, який дозволяє контролювати надлишковий тиск всередині середовища, в нашому випадку всередині бака трансформатора. Цей пристрій може бути підключений до виконавчого пристрою.

ЕКМ має різноманітну конструкцію. Він також широко використовується в різних галузях промисловості. Нижче представлені різні моделі, що випускаються різними підприємствами:

– ТМ (ТВ, ТМВ), 10-ої серії; – PGS23.100, PGS23.160;

– ЭКМ100Вм, ЭКМ160Вм;

–ТМ-510Р.05, ТМ-510Р.06,

ДМ2005Сг, ТМ-610.05 РОСМА.» [21]

Представлені версії EКM можуть бути вібростійкими, заповнені рідиною

з механічними контактами або мікроперемикачами.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Сучасні системи контролю режимів силових трансформаторів досить розвинені. У системах використовуються мікропроцесорні технології, розробляються нові алгоритми обробки даних. Системи часто оновлюються. Але за всім цим функціональним багатством стоїть один нюанс. Для впровадження та обслуговування складних систем потрібні величезні кошти. Також варто відзначити, що	 для обслуговування іноземної техніки необхідно звертатися за кордон або їх представникам. Нестача кваліфікованих кадрів також тягне за собою ризики.

У першому розділі був проведений аналіз об'єкта, для якого розроблялася система управління. Проведено аналіз режимів роботи силового трансформатора. З	усіх 	рішень	для кваліфікаційної роботи за основу взято номінальний режим роботи. Далі були проаналізовані характеристики силового трансформатора на прикладі силових трансформаторів з класом напруги 110 кВ.

Наступним етапом роботи став аналіз дефектів, які можуть виникнути в процесі експлуатації силового трансформатора. Підводячи підсумки аналізу, були виявлені найбільш часті відхилення і початкові відхилення, що виникають при тих чи інших дефектах.   Далі знаходились методи, методи безперервного контролю за допомогою статичних датчиків, розташованих на силовому трансформаторі. Вся необхідна інформація зчитується датчиками, а потім передається в центри управління. Далі був проведений аналіз найбільш популярних і широко використовуваних систем управління.

У другому розділі дисертації були вивчені датчики, які використовуються в сучасних системах управління. Були визначені плюси і мінуси датчиків і їх можливості. В результаті досліджень було виявлено, що не всі датчики мають універсальність, не існує дешевих і в той же час інформативних аналогів системи.

Третій розділ присвячений розвитку системи. Алгоритм роботи системи описаний в цьому розділі. Описано алгоритм роботи роботизованої системи.

Робота інтелектуальної системи заснована на зіставленні даних, отриманих від датчиків, з уже встановленими значеннями і межами допустимих відхилень. Представлена схема роботи еталонного пристрою. Система передбачає заміну звичайних датчиків на аналогічні, але власні конструкції. Їх схеми і робота також викладені в розділі. У зв'язку з тим, що система розроблялася тільки в теорії, її складно економічно порівнювати з існуючими системами, але виходячи з доступності матеріалів, простоти монтажу і експлуатації, був зроблений економічний розрахунок для впровадження такої системи на об'єкті. Представлена система виглядає просто, але насправді вона може добре працювати на невеликих підстанціях, де відсутня можливість постійного контролю з боку персоналу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems. Engineering Committee of the Industrial and Commercial Power Systems Department of the IEEE Industry Applications Society Approved 7 February 2007.

- Положення про технічну політику. Комплекс електричних мереж до 2015 року: ВАТ «РОЗЕП»., 2006. – 73 с. 21.

- Живодерніков С.В., 	Зарубіжний	 досвіт моніторингу стану маслонаповненого  	обладнання. 	СПБ «Електросервис ЕНЭС» 2017 г. – 17с

- Методи	контролю	 стану	силових	трансформаторів, автотрансформаторів, шунтуючих реакторів. – М.: ОГРЭС. – 2007. 8.

- Глыга А.Ю., Тимофеев Н.В. Вплив магнітних полів на роботу трансформаторів струму.	Матеріали Міжнародної наукової конференції	:	«Електричні мережі	:	Надійність, безпека, енергозбереження та економічні аспекти» / Казань, КСПЕУ, 2021, с. 165-170.

- Модернізація систем обліку електроспоживання з метою зменшення комерційних втрат електроенергії [Електронний ресурс]:	https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-sistem-ucheta-elektropotrebleniya-s-tselyu-umensheniya-kommercheskih-poter-elektroenergii

- Файфер, Л. А. Існуючі методи контролю силових трансформаторів / Л. А. Файфер. — / Молодий вчений. — 2016. — № 12 (116). — С. 412-415.

- Перьков Е.В., Шаталов Н.А. Прилад для діагностики та контролю силових трансформаторів в робочому режимі. Технічні науки, випуск 7(61), 2017 г.

- ДСТ України 2104-92 “ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ МАСЛЯНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ НАПРУГИ 110 І 150 кВ.  Технічні умови."

- Килин С. В., Моніторинг силового трансформатора. КИП и автоматика: обслуговування и ремонт №3 2020. 2020;3.

- Збірник посібників		з	контролю  	стану електрообладнання  /АО «Фірма ОРГРЭС». 1998г. – 493 с.

- D. Allan, T. Blackburn, M. Cotton, B. Fanlay. Recent advances in automated insulation monitoring system, diagnostic techniques and sensor technology in Australia/ Powerlink Queensland University of NSW GPU PowerNet Pacific Power (Australia). CIGRÉ Session 1998 Proceedings.

- ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, РЕМОНТИ ТА ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ - ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА НОРМИ ВИПРОБУВАНЬ[Електронний ресурс]:  https://leg.co.ua/instrukcii/podstancii/vvod-v-ekspluataciyu-remonty-i-ispytaniya-elektrooborudovaniya-2.html

- Kumar Santosh Annadurai, Gupta Prakash Ram, Venkatasami Athikkan, Udayakumar Kodhandaraman. Design parameter based method of partial discharge detection and location in power transformers. Serbian Journal of Electrical Engineering 2009 Volume 6, Issue 2, Pages: 253-265.

- E. Gockenbach, H. Borsi Condition Monitoring and Diagnosis of Power Transformers/ Leibniz Universität Hannover, Schering-Institut, Hannover, Germany. 2008 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, China, April 21-24, 2008.

- Глыга	А.Ю.,	Тимофеев	Н.В.	Аналіз	 визначення	 струму розпаду струму трансформаторів струму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Електричні мережі: надійність, безпека, енергозбереження та економічні аспекти»/ Казань, КГЭУ, 2021

- Андреев К.А. Проблеми приладів контролю та діагностики трансформаторів	під	навантаженням./	Енергетика, Електропостачання, Електропривод,  2017, 186 с.

- Електронний монометр – EКM: https://odinelectric.ru/kipia/chto-takoe-elektrokontaktnyj-manometr

- Jan Michalik, Miroslav Gutten, Mariana Benova, Daniel Koreciak.

Diagnostic and Measuring Systems of the Power Transformers. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2003.

- . РЕСУРС ТА НАДІЙНІСТЬ ВНУТРІШНЬОЇ ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ. [Електронний ресурс]:  https://leg.co.ua/arhiv/podstancii/resurs-i-nadezhnost-vnutrenney-vysokovoltnoy-izolyacii.html

- Методичні вказівки	 щодо вибору технічних і програмних засобів силових трансформаторних систем контролю   [Електронний ресурс]: URL: https://dimrus.ru/manuals/trans_monitoring.pdf